Додаток 2

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Вакуумний вимикач  10кВ

код ДК 021:2015:31210000-1 (Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл)

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару

1.  Рік виготовлення Товару: 2025-2026 р., але не більше 12 місяців на дату поставки.

2. Вимоги до маркування, тари та упаковки: тара (упаковка) забезпечує повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром). Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

3.  Вимоги до товару: вимикачі повинні відповідати ДСТУ EN IEC 62271-100:2022 та підтверджується сертифікатом відповідності. Допускається надання сертифікатів європейського зразка. Замовник має право вимагати надання протоколів випробувань, на підставі яких видані сертифікати або свідчення, а так само область акредитації лабораторій, які здійснили випробування.

4. Умови поставки Товару: (ІНКОТЕРМС-2020): DDP - склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.

5. Строк поставки Товару: до 30.04.2026 р. включно, але не пізніше 5 робочих днів після надходження заявки від Замовника. Товар відвантажується однією партією.

6. Умови оплати: розрахунок за Товар здійснюється протягом 20 (Двадцять) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної(-их) видаткової(-их) накладної(-их) або акту(-ів) приймання-передачі Товару (після зняття усіх зауважень).

7. Перелік супровідних документів, які Постачальник надає разом з Товаром:

- оригінал (завірена копія) сертифікату відповідності;

- паспорт  та/або  керівництво/настанова/інструкція з експлуатації;

- протоколи випробувань на вакуумні вимикачі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару |  | Од. виміру | Кількість |  | Найменування товару та виробника, що пропонуються Учасником ВАЖЛИВО! В цьому стовпчику, Учасник зазначає таке найменування товару та назву підприємства-виробника товару, яке буде відображатися в Специфікації договору. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вакуумний вимикач 10 кВ (без візка) |  | шт. | 2 |  | Найменування товару: | Назва підприємства-виробника товару: |
|  | Технічні вимоги |  |  |  |  | Технічні характеристики, що пропонуються Учасником ВАЖЛИВО! В цьому стовпчику, Учасник зазначає технічну характеристику з фактичними значеннями, тобто, діапазони не менше/не більше/не гірше/тощо, що встановлені Замовником в технічних вимогах не повинні переноситися в цей стовпчик. Як виняток, допускається зазначення не фактичного значення до діапазонів: «від…до, до, ≤, ≥, ± та діапазонів не менше/не більше, тощо якщо так зазначено в документі від виробника, який підтверджує технічні характеристики товару». Якщо запропонований товар Учасником на момент подачі тендерної пропозиції ще не виготовлений, а при виготовлені такого товару деякі показники мають норми (діапазони) встановлені виробником, тобто на кожну виготовлену партію товару показник може мати різні фактичні значення, але в межах встановленої виробником норми (діапазону), які вказані в документі від виробника на товар, то у такому випадку Учасник може вказати не фактичні значення, а норми (діапазони) за умови, що вони відповідають встановленим діапазонам Замовника. |  |
| 1.1 | Тип/найменування: BB/TEL або еквівалент |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Номінальна напруга мережі, кВ: 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Найбільша робоча напруга, кВ: 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Номінальний струм, А: 630 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Номінальний струм відключення, кА: 12,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Струм термічної стійкості, кА: не менше 20 (не менше 3с) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Струм електродинамічної стійкості, кА: не менше 51 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Номінальна випробувальна імпульсна напруга, кВ: не менше 75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Номінальна випробувальна напруга з частотою мережі, кВ: не менше 42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Повний час відключення, с: не більше 0,025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Власний час включення, с: не більше 0,055 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Власний час відключення, с: не більше 0,015 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Номінальна напруга живлення котушок електромагнитів, В: 220 (постійне) |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Неодночасність замикання та розмикання контактів, с : не більше 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Механічний ресурс, циклів ВО: не менше 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Комутаційний ресурс, циклів ВО: - при номінальному струмі: не менше 50 000 - при струмі короткого замикання: не менше 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Для модернізації шафи типу: КРП-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Тип вимикача, що замінюється: ВМПП-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Тип привода: електромагнітний |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Втичні контакти головних кіл: контактна площина під болт 24мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Роз'єми допоміжних кіл: клемник |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Механізм доводки: ні |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Блокування роз'єднувача: електричне |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Підключення ТСН: до вимикача вводу |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Рід оперативного струму: змінний |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Напруга оперативного живлення, В: не менше 220, не більше 240 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Кліматичне виконання та категорія розміщення: не нижче У2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Обмежувач перенапруги: ні |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Шеф-монтаж*: ні |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Гарантійний термін: відповідає гарантійному терміну виробника, але не менше 24 місяці |  |  |  |  |  |  |
| Комплектація: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Вакуумний вимикач 10кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Модуль керування - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Свідоцтво по експлуатації – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вакуумний вимикач 10 кВ (без візка) | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 2.1 | Тип/найменування: BB/TEL або еквівалент |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Номінальна напруга мережі, кВ: 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Найбільша робоча напруга, кВ: 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Номінальний струм, А: 630 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Номінальний струм відключення, кА: 12,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Струм термічної стійкості, кА: не менше 20 (не менше 3с) |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Струм електродинамічної стійкості, кА: не менше 51 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Номінальна випробувальна імпульсна напруга, кВ: не менше 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Номінальна випробувальна напруга з частотою мережі, кВ: не менше 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Повний час відключення, с: не більше 0,025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Власний час включення, с: не більше 0,055 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Власний час відключення, с: не більше 0,015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Номінальна напруга живлення котушок електромагнитів, В: 220 (постійне) |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Неодночасність замикання та розмикання контактів, с : не більше 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Механічний ресурс, циклів ВО: не менше 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Комутаційний ресурс, циклів ВО: - при номінальному струмі: не менше 50 000 - при струмі короткого замикання: не менше 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Для модернізації шафи типу: К-37-1шт К-ХІІІ -1шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Тип вимикача, що замінюється: ВМП-10П |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Тип привода: електромагнітний |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Втичні контакти головних кіл: контактна площина під болт 24мм |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Роз'єми допоміжних кіл: клемник |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Механізм доводки: ні |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Блокування роз'єднувача: електричне |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Підключення ТСН: до вимикача вводу |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Рід оперативного струму: змінний |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Напруга оперативного живлення, В: не менше 220, не більше 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Кліматичне виконання та категорія розміщення: не нижче У2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Обмежувач перенапруги: ні |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Шеф-монтаж*: ні |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Гарантійний термін: відповідає гарантійному терміну виробника, але не менше 24 місяці |  |  |  |  |  |  |
| Комплектація: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Вакуумний вимикач 10кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Модуль керування - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Типовий комплект адаптації для комірки К-37 (10-20/630) – 1 шт., Типовий комплект адаптації для комірки К-ХІІІ (10-20/630) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Свідоцтво по експлуатації – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

«Еквівалент» товару мається на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника або кращий.

____________________         ________________________           _____________________________

(Посада)                   (підпис, печатка за наявності)                      (прізвище, ініціали)