Додаток 2

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Код ДК 021:2015:42130000-9 «Арматура трубопровідна: крани,вентилі,клапани та подібні пристрої»

(Дискові затвори у комплекті з електроприводом  та з кріпленням до трубопроводу DN 1400, DN 1600)

Технічні характеристики предмету закупівлі

| Затвор DN 1400 з редуктором у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу –1шт. |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Показники |
| Умовний прохід DN | 1400 мм |
| Умовний тиск PN | 10кг·с/см² |
| Робоче середовище | вода |
| Температура робочого середовища до | 80оС |
| Кількість отворів на приєднувальному фланці | 36 |
| Діаметр отворів приєднувального фланця | 48 мм |
| Матеріал виконання корпусу та диска | Ст 20Л |
| Ущільнення типу | Метал/резина |
| Ущільнююче кільце | встановлене на диску |
| Діаметр ущільнюючої поверхні фланця | 1525 мм |
| Міжцентровий діаметр фланця | 1590 мм |
| Матеріал ущільнюючого кільця | EPDM |
| Сідло диска | Нержавіюча сталь 08х18н10 або 12х18н10т |
| Тип розміщення вісі диску | Вертикально |
| Матеріал приводного валу (вісі) | Нержавіюча сталь 20х13 |
| Привід диску | Чверть-оборотний редуктор з кривошипним механізмом |
| Електродвигун електроприводу не менше | 7,5 кВт |
| Габаритні розміри | показник |
| Будівельна довжина | 600 мм |
| Зовнішній діаметр приєднувального фланця | 1675 мм |
| Відстань від фундаменту до осі трубопроводу | 925 мм |
| Комплект кріплення дискового затвора Ду 1400 | 1 к/т |
| Шпилька, у кількості 72шт. | ДСТУ ISO 898-1:2015 Клас міцності 8,8 |
| - довжина | 180 мм |
| - номінальний діаметр різьби | 42 мм |
| - довжина різьбового кінця | 45 мм |
| - крок різьби | 4,5 |
| Гайка у кількості144шт. | ДСТУ ISO 898-2:2015 Клас міцності 8,8 |
| - номінальний діаметр різьби | 42 мм |
| - крок різьби | 4,5 |
| - розмір «під ключ» | 65 |
| Прокладка у кількості 2шт. | ДСТУ CEN/TR 1591-2:2022 |

| Затвор DN 1600 у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу –1шт. |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Показники |
| Умовний прохід DN | 1600 мм |
| Умовний тиск PN | 10кг·с/см² |
| Робоче середовище | вода |
| Температура робочого середовища до | 80с |
| Кількість отворів на приєднувальному фланці | 40 |
| Діаметр отворів приєднувального фланця | 52 мм |
| Матеріал виконання корпусу та диска | Ст 20Л |
| Ущільнення типу | Метал/резина |
| Ущільнююче кільце | встановлене на диску |
| Діаметр ущільнюючої поверхні фланця | 1750 мм |
| Міжцентровий діаметр фланця | 1820 мм |
| Матеріал ущільнюючого кільця | EPDM |
| Сідло диска | Нержавіюча сталь 08х18н10 або 12х18н10т |
| Тип розміщення вісі диску | Горизонтально |
| Матеріал приводного валу (вісі) | Нержавіюча сталь 20х13 |
| Привід диску | Чверть-оборотний редуктор з кривошипним механізмом (у комплект до затвору не входить) |
| Електродвигун електроприводу не менше | 7,5 кВт |
| Габаритні розміри | показник |
| Будівельна довжина | 550 мм |
| Зовнішній діаметр приєднувального фланця | 1915 мм |
| Відстань від фундаменту до осі трубопроводу | 1030 мм |
| Комплект кріплення дискового затвора Ду 1600 | 1 к/т |
| Шпилька, у кількості 80 шт. | ДСТУ ISO 898-1:2015 Клас міцності 8,8 |
| - довжина | 200 мм |
| - номінальний діаметр різьби | 48 мм |
| - довжина різьбового кінця | 50 мм |
| - крок різьби | 5 |
| Гайка у кількості160шт. | ДСТУ ISO 898-2:2015 Клас міцності 8,8 |
| - номінальний діаметр різьби | 48 мм |
| - крок різьби | 5 |
| - розмір «під ключ» | 75 |
| Прокладка у кількості 2 шт. | ДСТУ CEN/TR 1591-2:2022 |

Конструкція електроприводів повинна забезпечувати наявність на корпусі (або конструктивних вузлах) світлової сигналізації зупинки електроприводу в крайніх положеннях запірного органу ("закрито" і "відкрито").

Загальні вимоги до предмета закупівлі

- Товар повинен бути новим та таким, що раніше не використовувався.

- Товар повинен мати антикорозійне покриття з гарантією не менше 3-х років.

- Дата виготовлення – 2025- 2026 р.

- Невід’ємною частиною товару є  паспорт (сертифікат, свідоцтво) якості та сертифікати українських систем сертифікації.

- У разі наявності в технічній документації Учасника марок сталей і матеріалів які не відповідають чинним Українським стандартам - надати маркування вітчизняних аналогів зазначених матеріалів.

- Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ .

- При не відповідності  якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару – Учасник  зобов’язується замінити його за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по зміні Товару, про що Учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.

- Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахування ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником.

- З метою підтвердження можливості використання запропонованої продукції у існуючому проекті, у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:

- Паспорти (сертифікати, свідоцтва) якості на товар (затвор, електропривід) видані виробником товару, в яких міститься інформація про технічні характеристики пропонованого товару (документи повинні містити основні технічні дані товару, графічне зображення товару з габаритними і приєднувальними розмірами, інформацію щодо його конструктивних особливостей), інформація про випробування, консервацію, умови зберігання та гарантійні зобов’язання виробника;

- Принципові електричні схеми електроприводу і його комплектуючих та кінематичні схеми електроприводу і його конструктивних вузлів;

- Діючий/чинний Сертифікат, який посвідчує, що система управління якістю виробника пропонованого товару стосовно виробництва (для українського виробника згідно КВЕД / ДКПП 28.14 (виробництво інших кранів і клапанів / крани та клапани, інші), згідно КВЕД / ДКПП 27.11 (виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів / двигуни, генератори та трансформатори електричні)) і торгівлі (для українського виробника згідно КВЕД / ДКПП 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля / оптова торгівля неспеціалізована)) відповідає вимогам ISO 9001;

- Діючий/чинний Сертифікат, який посвідчує, що система екологічного управління виробника пропонованого товару стосовно виробництва (для українського виробника згідно КВЕД / ДКПП 28.14 (виробництво інших кранів і клапанів / крани та клапани, інші), згідно КВЕД / ДКПП 27.11 (виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів / двигуни, генератори та трансформатори електричні)) і торгівлі (для українського виробника згідно КВЕД / ДКПП 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля / оптова торгівля неспеціалізована)) відповідає вимогам ISO 14001;

- Діючий/чинний Сертифікат, який посвідчує, що система управління охороною здоров’я та безпекою праці виробника пропонованого товару стосовно виробництва (для українського виробника згідно КВЕД / ДКПП 28.14 (виробництво інших кранів і клапанів / крани та клапани, інші), згідно КВЕД / ДКПП 27.11 (виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів / двигуни, генератори та трансформатори електричні)) відповідає вимогам ISO 45001;

- Діючий/чинний Сертифікат експертизи типу - типу виробництва (Модуль В) з Додатком(ками), який посвідчує відповідність пропонованого товару(затвору) вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року №27);

- Діючий/чинний Сертифікат відповідності типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (Модуль D) з Додатком(ками) який посвідчує відповідність системи управління якістю стосовно виробництва (затвору), контролю та проведення випробувань пропонованого товару вимогам Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року №27);

- Діючу/чинну Декларацію з Додатком(ками) про відповідність пропонованого товару (затвору) вимогам Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року №27), видану за результатами проведення процедури оцінки відповідності модуль В+D.

- Учасник у складі тендерної документації повинен надати довідку у довільній формі про можливість поставки товару в строки (терміни) поставки (передачі) партії товару (Дисковий затвор у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу DN 1400– 1шт, DN 1600–1шт) –30 (тридцять) календарних днів після надходження заявки від Замовника.

Уразі подання пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника