ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Орієнтована вартість закупівлі -  120 000,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.  

1. Детальний опис предмета закупівлі:
	Назва предмета закупівлі
	Кабель

	Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
	31320000-5 «Електророзподільні кабелі»

	Назва  послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код  послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі
	31321200-4 Кабелі низької та середньої напруги

	Кількість поставки товару 
	50 м.

	Місце поставки товару 
	27541, Кіровоградська обл., Олександрійський район, село Велика Скельова, вул. Лісова, 17 А.

	Строк поставки товару 
	до 30.06.2026 року включно, але не пізніше 5 робочих днів після надходження заявки від Замовника. Однією партією.



2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 

	Характеристики
	Показники

	Кабель ААШв-10 3х120 (50 м) 

	Номінальна напруга
	10 кВ

	Кількість жил
	3

	Площа поперечного перерізу
	120 мм2 

	Матеріал жили 
	алюміній

	Структура жили
	моноліт

	Наявність ізоляції
	так

	Тип кабелю
	Водостійка

	Діапазон робочих температур
	-50 0С до +500С

	Стійкість до горіння
	не поширює горіння

	Товщина ізоляції між жилами 
	від 5.5 мм до 5,6 мм

	Товщина ізоляції жила-оболонка 
	від 4 мм до 4,5 мм

	Товщина оболонки
	від 1.55 мм до 2,00 мм

	Мінімальний радіус вигину при прокладці  
	1100 мм

	Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом з ПВХ пластикату.
КОНСТРУКЦІЯ:
1 Алюмінієва струмопровідна жила
2 Паперова просочена ізоляція
3 Джгут з кабельного паперу
4 Поясна ізоляція
5 Екран з електропровідного паперу
6 Алюмінієва оболонка
7 Випресований захисний шланг з ПВХ пластикату
  



3.Вимоги щодо якості предмет закупівлі: 

3.1.  Поставка товару здійснюється на умовах DDP – поставка Товару транспортним засобом постачальника на об'єкт Вантажоотримувача (після попереднього зважування), (відповідно до вимог Міжнародних правил «ІНКОТЕРМС 2020»), за адресою: 27541, Кіровоградська область, Олександрійський район, село Велика Скельова, вул. Лісова, 17а. Послуги з навантаження, розвантаження та транспортування  включаються до ціни пропозиції. Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.
3.2. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару. Не допускається поставка б/у товару. Товар, що буде постачатися по договору, укладеному з переможцем торгів, проходитиме вхідний контроль відповідними фахівцями на: цілісність, відповідність замовленому. У випадку, якщо товар за результатами контролю товар буде визнаний непридатним до використання Постачальник зобов’язується замінити його на якісний протягом 20-ти днів, з моменту отримання повідомлення від Замовника.
